Акт гидравлических и электрических испытаний изолирующих фланцев с условным проходом

Приложение У к Типовой инструкции по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии

АКТ

гидравлических и электрических

испытаний изолирующих фланцев с условным проходом

Dу - ________________________

Испытания изолирующего фланцевого соединения

на прочность

"__" _________  200_  г.  проведено  гидравлическое  испытание

изолирующего  фланцевого  соединения  (N  _______)  на   прочность

давлением ________ МПа с выдержкой 10 мин. с последующим осмотром.

При осмотре дефектов и утечек не обнаружено.

Изолирующее фланцевое  соединение   испытание   на   прочность

выдержало.

Производитель работ                   ____________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Представитель ОТК                     ____________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Испытания изолирующего фланцевого соединения

на плотность

"__" _________ 200_ г.  проведено   гидравлическое   испытание

изолирующего  фланцевого   соединения  (N _______)  на   плотность

давлением __________ МПа с выдержкой 5 мин. с последующим осмотром

и измерением падения давления по манометру.

Утечек и видимого падения давления по манометру не обнаружено.

Изолирующее фланцевое  соединение   испытание   на   плотность

выдержало.

Производитель работ                   ____________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Представитель ОТК                     ____________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Электрические испытания

изолирующего фланцевого соединения

(действительны в течение 3-х месяцев)

"__" _________ 200_ г.   проведены   электрические   испытания

изолирующего фланцевого соединения (N ____).

При испытании  в  сухом  помещении мегомметром типа М-1101 при

напряжении 1 кВ короткое замыкание не зафиксировано.

Измеренное      сопротивление      изолирующего     фланцевого

соединения ______________________________________________________.

Изолирующее фланцевое   соединение   электрические   испытания

выдержало.

После установки  фланца  на  трубопровод тепловой сети вызвать

представителя эксплуатационной организации для приемки.

Производитель работ                   ____________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Представитель ОТК                     ____________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

Справка

О приемке изолирующего соединения ____________________________ шт.

по _______________________________________________________________

(адрес)

Произведена проверка исправности электроизолирующего соединения по

вызову от ________________________________________________________

(наименование организации)

Предприятие-изготовитель _________________________________________

Установка изолирующего соединения выполнена по проекту N _________

__________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

Проверка производилась методом ___________________________________

с помощью прибора ________________________________________________

При приемке представлены следующие документы:

а) акты гидравлических и электрических испытаний;

б) эскиз трубопровода.

Результаты проверки ______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Заключение _______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Представитель эксплуатационной организации

Должность ____________________    Подпись ________________________

(Ф.И.О.)

"__" _________ 200_ г.

Источник - Приказ Госстроя России от 29.11.2002 № 284, Распоряжение Минэнерго России от 05.02.2003 № 5-р

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_gidravlicheskix_i_elektricheskix_ispytanij_izoliruyushhix_flancev_s_uslovnym_proxodom.htm