Акт испытаний противодымной вентиляции

АКТ N ___

испытаний противодымной вентиляции

__________________________________________________________________________,

(наименование системы)

смонтированной в

___________________________________________________________________________

(наименование объекта, здания, цеха)

г. ____________                                    "___"___________ ____ г.

Комиссия в составе представителей:

__________________________________________________________________________;

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

__________________________________________________________________________;

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

___________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

произвела осмотр, испытания  и приемку противодымной вентиляции и составила

настоящий акт о нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту

__________________________________________________________________________.

(наименование проектной организации и номера чертежей)

2. Испытание произведено

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

(нормативные документы, приборы для замера)

---------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦              Параметр             ¦ Допустимое значение ¦ Результат ¦

¦п/п¦                                   ¦                     ¦           ¦

+---+-----------------------------------+---------------------+-----------+

¦ 1 ¦Схемное решение противодымной      ¦Данные вентиляционных¦           ¦

¦   ¦вентиляции объекта                 ¦паспортов            ¦           ¦

+---+-----------------------------------+---------------------+-----------+

¦ 2 ¦Количество, монтажное положение и  ¦                     ¦           ¦

¦   ¦технические данные вентиляторов    ¦                     ¦           ¦

¦   ¦вытяжной противодымной вентиляции  ¦                     ¦           ¦

+---+-----------------------------------+---------------------+-----------+

¦ 3 ¦Количество, монтажное положение и  ¦                     ¦           ¦

¦   ¦технические данные вентиляторов    ¦                     ¦           ¦

¦   ¦приточной противодымной вентиляции ¦                     ¦           ¦

+---+-----------------------------------+---------------------+-----------+

¦ 4 ¦Количество, монтажное положение и  ¦                     ¦           ¦

¦   ¦технические данные дымовых,        ¦                     ¦           ¦

¦   ¦противопожарных нормально закрытых ¦                     ¦           ¦

¦   ¦клапанов                           ¦                     ¦           ¦

+---+-----------------------------------+---------------------+-----------+

¦ 5 ¦Конструктивное исполнение          ¦Данные вентиляционных¦           ¦

¦   ¦огнестойких воздуховодов (каналов) ¦паспортов.           ¦           ¦

¦   ¦приточно-вытяжной противодымной    ¦Акты выполненных     ¦           ¦

¦   ¦вентиляции                         ¦работ.               ¦           ¦

¦   ¦                                   ¦Акты скрытых работ   ¦           ¦

+---+-----------------------------------+---------------------+-----------+

¦ 6 ¦Фактические расходы воздуха,       ¦Данные вентиляционных¦           ¦

¦   ¦удаляемого системами вытяжной      ¦паспортов            ¦           ¦

¦   ¦противодымной вентиляции через     ¦                     ¦           ¦

¦   ¦дымоприемные устройства            ¦                     ¦           ¦

¦   ¦непосредственно из помещений       ¦                     ¦           ¦

+---+-----------------------------------+---------------------+-----------+

¦ 7 ¦То же - из коридоров (холлов),     ¦                     ¦           ¦

¦   ¦расположенных на путях эвакуации   ¦                     ¦           ¦

+---+-----------------------------------+---------------------+-----------+

¦ 8 ¦То же - из помещений, защищенных   ¦                     ¦           ¦

¦   ¦установками газового аэрозольного  ¦                     ¦           ¦

¦   ¦и порошкового пожаротушения        ¦                     ¦           ¦

+---+-----------------------------------+---------------------+-----------+

¦ 9 ¦Фактические значения избыточного   ¦В диапазоне 20 - 150 ¦           ¦

¦   ¦давления в незадымляемых лестничных¦Па                   ¦           ¦

¦   ¦клетках типа Н2 (секциях лестничных¦                     ¦           ¦

¦   ¦клеток)                            ¦                     ¦           ¦

+---+-----------------------------------+---------------------+-----------+

¦ 10¦То же - в шахтах лифтов            ¦В диапазоне 20 - 150 ¦           ¦

¦   ¦                                   ¦Па                   ¦           ¦

+---+-----------------------------------+---------------------+-----------+

¦ 11¦То же - в тамбур-шлюзах            ¦В диапазоне 20 - 150 ¦           ¦

¦   ¦                                   ¦Па; не менее 1,3 м/с ¦           ¦

¦   ¦                                   ¦в плоскости двери    ¦           ¦

----+-----------------------------------+---------------------+------------

3. Дефекты, обнаруженные во время испытания:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование проектной организации и номера чертежей)

Решение комиссии:

Испытания  выполнено в соответствии с проектной документацией, действующими

техническими  условиями,  стандартами,  строительными  нормами  и правилами

производства и приемки работ.

Система признается ___________________________ (выдержавшей/не выдержавшей)

испытание.

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_ispytanij_protivodymnoj_ventilyacii.htm