Форма графика периодического технического обслуживания газораспределительной станции магистрального газопровода (рекомендуемая)

Приложение Т к Положению по технической эксплуатации газораспределительных станций магистральных газопроводов ВРД 39-1.10-069-2002

(рекомендуемое)

____________ ЛПУМГ                            Утверждаю

Главный инженер

____________________

"__" _______ 200_ г.

ФОРМА ГРАФИКА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРС

---------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦         Наименование работ         ¦Ежед-¦1 раз ¦1 раз¦1 раз ¦1 раз ¦

¦п/п¦                                    ¦невно¦в нед.¦в 10 ¦в мес.¦  в   ¦

¦   ¦                                    ¦     ¦      ¦ дн. ¦      ¦кварт.¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦ 1 ¦                 2                  ¦  3  ¦  4   ¦  5  ¦  6   ¦   7  ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦1  ¦Прием-сдача смены: обход и проверка ¦Периодичность выполнения работ: ¦

¦   ¦состояния оборудования ГРС, котлов  ¦централизованное обслуживание - ¦

¦   ¦отопления, КИПиА, документации,     ¦1 раз в неделю, надомное, вах-  ¦

¦   ¦инструмента, пожарного инвентаря,   ¦тенное обслуживание - ежесменно ¦

¦   ¦проверка наличия и работоспособности¦                                ¦

¦   ¦источника аварийного освещения      ¦                                ¦

¦   ¦(аккумуляторного фонаря), контроль  ¦                                ¦

¦   ¦уровня напряжения на вводе 380/220 В¦                                ¦

+---+------------------------------------+--------------------------------+

¦2  ¦Проверка режима работы ГРС: по пока-¦То же                           ¦

¦   ¦заниям манометров, расходомеров,    ¦                                ¦

¦   ¦термометров, задатчиков регуляторов ¦                                ¦

¦   ¦давления газа                       ¦                                ¦

+---+------------------------------------+--------------------------------+

¦3  ¦Проверка помещений ГРС на загазован-¦То же                           ¦

¦   ¦ность газоанализатором              ¦                                ¦

+---+------------------------------------+--------------------------------+

¦4  ¦Проверка отсутствия утечек и темпе- ¦То же                           ¦

¦   ¦ратуры воды, пополнение воды в сис- ¦                                ¦

¦   ¦теме отопления и подогрева газа.    ¦                                ¦

¦   ¦Визуальная проверка работы горелок и¦                                ¦

¦   ¦контрольно-запального устройства по-¦                                ¦

¦   ¦догревателя газа, проверка защитной ¦                                ¦

¦   ¦и регулирующей автоматики           ¦                                ¦

+---+------------------------------------+--------------------------------+

¦5  ¦Проверка связи с диспетчером УМГ и  ¦То же                           ¦

¦   ¦потребителями газа                  ¦                                ¦

+---+------------------------------------+--------------------------------+

¦6  ¦Проверка герметичности, отсутствия  ¦То же                           ¦

¦   ¦утечек газа на технологическом      ¦                                ¦

¦   ¦оборудовании и трубопроводах        ¦                                ¦

+---+------------------------------------+--------------------------------+

¦7  ¦Проверка работы электроосвещения    ¦То же                           ¦

+---+------------------------------------+--------------------------------+

¦8  ¦Продувка пылеуловителей и висциновых¦То же                           ¦

¦   ¦фильтров                            ¦                                ¦

+---+------------------------------------+--------------------------------+

¦9  ¦Проверка исправности зданий и соору-¦То же                           ¦

¦   ¦жений, подъездных дорог, очистка    ¦                                ¦

¦   ¦оборудования от пыли, снега (по     ¦                                ¦

¦   ¦необходимости), проверка состояния  ¦                                ¦

¦   ¦защитных и противопожарных средств  ¦                                ¦

+---+------------------------------------+--------------------------------+

¦10 ¦Контроль за работоспособностью и    ¦То же                           ¦

¦   ¦сохранностью УКЗ                    ¦                                ¦

+---+------------------------------------+--------------------------------+

¦11 ¦Проверка сигнализации на ГРС и в    ¦То же                           ¦

¦   ¦доме операторов                     ¦                                ¦

+---+------------------------------------+--------------------------------+

¦12 ¦Продувка фильтров тонкой очистки    ¦То же                           ¦

¦   ¦импульсного газа                    ¦                                ¦

+---+------------------------------------+--------------------------------+

¦13 ¦Проверка герметичности мест соедине-¦То же                           ¦

¦   ¦ний импульсных линий с командными   ¦                                ¦

¦   ¦приборами, регуляторами давления,   ¦                                ¦

¦   ¦фильтрами-осушителями               ¦                                ¦

+---+------------------------------------+--------------------------------+

¦14 ¦Проверка посадки стрелок показываю- ¦То же                           ¦

¦   ¦щих приборов на "0"                 ¦                                ¦

+---+------------------------------------+--------------------------------+

¦15 ¦Смена картограмм и заправка пера    ¦То же                           ¦

¦   ¦самописца чернилами                 ¦                                ¦

+---+------------------------------------+--------------------------------+

¦16 ¦Проверка и корректировка расхода    ¦То же                           ¦

¦   ¦одоранта и его пополнение в расход- ¦                                ¦

¦   ¦ной емкости                         ¦                                ¦

+---+------------------------------------+--------------------------------+

¦17 ¦Проверка давления газа на собствен- ¦То же                           ¦

¦   ¦ные нужды                           ¦                                ¦

+---+------------------------------------+--------------------------------+

¦18 ¦Надзор за охранной зоной ГРС, газоп-¦То же                           ¦

¦   ¦ровода низкого давления в пределах  ¦                                ¦

¦   ¦территории ГРС и кабеля связи       ¦                                ¦

+---+------------------------------------+--------------------------------+

¦19 ¦Проверка показаний планиметров      ¦     ¦      ¦Х    ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦20 ¦Чистка "карманов", заливка масла в  ¦     ¦      ¦Х    ¦      ¦      ¦

¦   ¦"карманы" ртутных термометров       ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦21 ¦Подбивка смазки кранов, набивка     ¦     ¦      ¦Х    ¦      ¦      ¦

¦   ¦сальников запорной арматуры         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦22 ¦Пополнение смазкой мультипликаторов ¦     ¦      ¦Х    ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦23 ¦Проверка на срабатывание предохра-  ¦     ¦      ¦Х    ¦Ч     ¦      ¦

¦   ¦нительных клапанов                  ¦     ¦      ¦Зимой¦Летом ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦24 ¦Проверка автоматики безопасности    ¦     ¦Х     ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦котлов                              ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦25 ¦Осмотр ШРП на собственные нужды     ¦     ¦Х     ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦26 ¦Снятие показаний СКЗ                ¦     ¦Х     ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦27 ¦Проверка срабатывания клапанов-     ¦     ¦      ¦     ¦Х     ¦      ¦

¦   ¦отсекателей                         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦28 ¦Проверка плавности хода трехходового¦     ¦      ¦     ¦Х     ¦      ¦

¦   ¦крана и запорной арматуры           ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦29 ¦Проверка работоспособности постоянно¦     ¦      ¦     ¦Х     ¦      ¦

¦   ¦открытой и закрытой арматуры        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦30 ¦Проверка дистанционного управления  ¦     ¦      ¦     ¦Х     ¦      ¦

¦   ¦краном с узла или щита управления   ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦31 ¦Проверка герметичности, плотности   ¦     ¦      ¦     ¦Х     ¦      ¦

¦   ¦запорных вентилей                   ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦32 ¦Опробывание работоспособности рабо- ¦     ¦      ¦     ¦Х     ¦      ¦

¦   ¦чих и резервных линий редуцирования ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦от узлов дистанционного управления  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦кранами                             ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦33 ¦Замер защитного потенциала в точке  ¦     ¦      ¦     ¦Х     ¦      ¦

¦   ¦дренажа (точке подключения)         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦34 ¦Проверка работы аварийно-предупреди-¦     ¦      ¦     ¦Х     ¦      ¦

¦   ¦тельной автоматики                  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦35 ¦Ревизия оборудования блока подготов-¦     ¦      ¦     ¦Х     ¦      ¦

¦   ¦ки и стабилизации газа защитной     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦автоматики                          ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦36 ¦Проверка оголовков дымоходов ГРС и  ¦     ¦      ¦     ¦Х     ¦      ¦

¦   ¦ДО проводится:                      ¦     ¦      ¦     ¦2 раза¦      ¦

¦   ¦ - перед отопительным сезоном;      ¦     ¦      ¦     ¦в мес.¦      ¦

¦   ¦ - в зимнее время;                  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦ - в районах крайнего севера        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦37 ¦Обслуживание охранного крана ГРС    ¦     ¦      ¦     ¦Х     ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦38 ¦Проверка автоматики горения и       ¦     ¦      ¦     ¦Х     ¦      ¦

¦   ¦регулирования блока подогрева газа  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦39 ¦Проверка точности показаний и тари- ¦     ¦      ¦     ¦      ¦Х     ¦

¦   ¦ровка приборов учета газа           ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦40 ¦Комплексная проверка под руководст- ¦     ¦      ¦     ¦Х     ¦      ¦

¦   ¦вом инженера ГРС или ответственного ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦ИТР по учету газа, состояния расхо- ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦домерных узлов и достоверности учета¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦газа                                ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦41 ¦Проверка работоспособности и точнос-¦     ¦      ¦     ¦      ¦Х     ¦

¦   ¦ти показаний контрольно-измеритель- ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦ных приборов и автоматики           ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦42 ¦Проверка герметичности соединений в ¦     ¦      ¦     ¦      ¦Х     ¦

¦   ¦платах и элементах защитной автома- ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦тики                                ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦43 ¦Опробывание работоспособности защит-¦     ¦      ¦     ¦      ¦Х     ¦

¦   ¦ной автоматики путем искусственного ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦изменения давления на выходе ГРС    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦44 ¦Проверка уставок датчиков и времен- ¦     ¦      ¦     ¦      ¦Х     ¦

¦   ¦ных характеристик в системе защитной¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦автоматики ГРС                      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦45 ¦Проверка работоспособности системы  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦Х     ¦

¦   ¦телемеханики в режимах ТР, ТУ, ТИ и ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

¦   ¦ТС                                  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦46 ¦Проверка уставок датчиков системы   ¦     ¦      ¦     ¦      ¦Х     ¦

¦   ¦телемеханики                        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦47 ¦Проверка гидрожидкости в гидробалло-¦     ¦      ¦     ¦      ¦Х     ¦

¦   ¦нах приводов кранов                 ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦48 ¦Техническое обслуживание газового   ¦     ¦      ¦     ¦      ¦Х     ¦

¦   ¦оборудования и автоматики котлов ГРС¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦49 ¦Осмотр надземных газопроводов на    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦Х     ¦

¦   ¦собственные нужды ГРС               ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦50 ¦Проверка срабатывания ПЗК и ПСК на  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦Х     ¦

¦   ¦ШРУ (ГРУ)                           ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+

¦51 ¦Ревизия диафрагм (сужающих          ¦1 раз в год                     ¦

¦   ¦устройств)                          ¦                                ¦

----+------------------------------------+---------------------------------

Источник - Положение ОАО "Газпром" от 15.10.2002 № ВРД 39-1.10-069-2002

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/forma_grafika_periodicheskogo_texnicheskogo_obsluzhivaniya_gazoraspredelitelnoj_stancii_magistralnogo_.htm