Пример программы организации и проведения противоаварийной тренировки на тему: Повреждение линейного разъединителя на I секции ЗРУ-10 кВ п/ст. "Новая" (рекомендуемая форма)

Приложение 4 к Методическим рекомендациям по подготовке и проведению противоаварийных тренировок персонала энергетических организаций жилищно-коммунального хозяйства (рекомендуемое)

Утверждаю

_____________                                    _________________

(предприятие)                                    (дата, должность)

ПРИМЕР программы организации и проведения противоаварийной тренировки на тему: Повреждение линейного разъединителя на I секции ЗРУ-10 кВ п/ст. "Новая"

1. Дата, время и место проведения: 18.03.2004, 10-30, п/ст. "Новая", ЗРУ-10 кВ ввод Т-1.

2. Условное время возникновения аварии: 10-30.

3. Метод проведения тренировки: по схеме с условными действиями и на оборудовании.

4. Руководитель тренировки: Воронков В.С., начальник ОДС.

5. Участники тренировки и посредники.

------------------------------------------------------------------

¦      Рабочее место      ¦  Ф.И.О. участника  ¦Ф.И.О. посредника¦

+-------------------------+--------------------+-----------------+

¦Начальник сетевого района¦Орлов В.И.          ¦Кутов В.А.       ¦

¦Диспетчер                ¦Кудра Е.В.          ¦Лебедев С.С.     ¦

¦Мастер                   ¦Ушаков С.П.         ¦Спиридонов В.С.  ¦

¦Мастер                   ¦Степанов В.И.       ¦                 ¦

¦Электромонтер            ¦Филимонов А.И.      ¦                 ¦

¦Электромонтер            ¦Ремизов Е.П.        ¦                 ¦

¦Электромонтер-водитель   ¦Митяков В.С.        ¦                 ¦

¦Электромонтер-водитель   ¦Бекетов В.А.        ¦                 ¦

¦Инженер передвижной      ¦Юсков А.М.          ¦                 ¦

¦лаборатории (ЭТЛ)        ¦                    ¦                 ¦

--------------------------+--------------------+------------------

6. Порядок пользования связью: устно, по каналам городской телефонной сети, по мобильному телефону, по рации с сигналом (позывным) в начале разговора "тренировка".

7. Расстановка посредников, проверка готовности транспортных средств, ремонтного и испытательного оборудования, приборов, защитных средств и персонала - выполняются до начала тренировки; начало тренировки объявляется по радио, вводные даются устно или с помощью тренировочных плакатов (перечень тренировочных плакатов представлен ниже).

8. Цель (задачи) тренировки: отработка действий оперативного, оперативно-ремонтного персонала при ликвидации аварийной ситуации.

9. Режим работы оборудования до возникновения аварии: по нормальной схеме электроснабжения.

10. Причины возникновения аварии, ее развитие и последствия: в 10 ч. 30 мин. пропало напряжение на I секции ЗРУ-10 кВ п/ст. "Новая". Причиной возникновения аварии послужило нарушение изоляции на линейном разъединителе ввода Т-1 вследствие повышенной сырости в ЗРУ, связанной с плохой вентиляцией помещения.

В виду перекрытия линейного разъединителя ввода Т-1 сработала дифференциальная защита Т-1. Так как АВР-10 кВ на п/ст. "Новая" был выведен из работы, без напряжения осталась I секция ЗРУ-10 кВ.

11. Вводные участникам тренировки:

------------------------------------------------------------------

¦  Время подачи ¦ Рабочее место ¦            Вводная             ¦

¦    вводной    ¦               ¦   (устно или в виде плаката)   ¦

+---------------+---------------+--------------------------------+

¦10 ч 30 мин.   ¦Диспетчер ОДС  ¦Пропало напряжение на I секции  ¦

¦               ¦               ¦ЗРУ-10п/ст. "Новая"             ¦

¦10 ч 45 мин.   ¦Начальник сете-¦Перекрытие линейного разъедини- ¦

¦               ¦вого района    ¦теля ввода, Т-1 п/ст. "Новая".  ¦

¦               ¦               ¦Назовите возможные причины      ¦

¦               ¦               ¦аварии                          ¦

¦10 ч 55 мин.   ¦Мастер         ¦Назовите возможные последствия  ¦

¦               ¦               ¦аварии, связанные с выходом из  ¦

¦               ¦               ¦строя соседнего с очагом обору- ¦

¦               ¦               ¦дования                         ¦

¦11 ч 00 мин.   ¦Диспетчер ОДС  ¦Аварийный участок отключен      ¦

¦11 ч 10 мин.   ¦Начальник сете-¦Подготовлен наряд-допуск на     ¦

¦               ¦вого района    ¦производство работ              ¦

¦11 ч 15 мин.   ¦Электромонтер  ¦Подготовлен бланк-переключений  ¦

¦               ¦ОВБ            ¦                                ¦

¦11 ч 20 мин.   ¦Начальник сете-¦Подготовлена бригада из         ¦

¦               ¦вого района    ¦оперативно-ремонтного персонала ¦

¦11 ч 25 мин.   ¦Диспетчер ОДС  ¦Подготовлено рабочее место      ¦

¦15 ч 45 мин.   ¦Мастер         ¦Работы закончены, заземления,   ¦

¦               ¦Инженер ЭТЛ    ¦плакаты сняты, ограждения убраны¦

¦16 ч 00 мин.   ¦Диспетчер ОДС  ¦Люди выведены. Наряд закрыт     ¦

¦               ¦               ¦Авария ликвидирована            ¦

¦16 ч 05 мин.   ¦Диспетчер      ¦Напряжение на I секцию подано   ¦

¦               ¦Начальник сете-¦Конец тренировки                ¦

¦               ¦вого района    ¦                                ¦

----------------+---------------+---------------------------------

12. Порядок ликвидации аварии.

Начальником сетевого района подготовлен наряд-допуск на замену вышедшего из строя оборудования с последующим испытанием его повышенным напряжением, а также согласованный наряд на испытание повышенным напряжением вводных кабелей. По прибытии на п/ст. "Новая" персонал готовит рабочее место согласно наряду и "Инструкции по оперативным переключениям п/ст. "Новая". Получает инструктаж на рабочем месте и производится допуск к работе. После чего приступает к работе по ремонту оборудования вводной ячейки 10 кВТ-1. Параллельно с ремонтом первичного оборудования персоналом электротехнической лаборатории проверяется целостность вторичных цепей, находящихся в непосредственной близости от вышедшего из строя оборудования, в том числе и трансформаторов тока. По окончании ремонта линейного разъединителя и испытания повышенным напряжением оборудования водной ячейки 10 кВ осматриваются концевые заделки вводных кабелей и при их удовлетворительном состоянии проводятся испытания повышенным напряжением кабельных линий. Чтобы убедиться, что при работе на близкое КЗ силовой трансформатор не вышел из строя, измеряется сопротивление постоянному току обмоток трансформатора Т-1. По окончании работ персоналом осматривается рабочее место, убираются посторонние предметы, снимаются установленные при выполнении работ переносные заземления, плакаты, ограждения, выводится персонал бригады с места работы и докладывается диспетчеру о готовности к включению Т-1 в работу.

13. Оценка действий участников и тренировки в целом Оценка действий диспетчера ОДС, начальника сетевого района выполняется в соответствии с протоколом.

Оценка действий персонала оперативно-выездной и оперативно-ремонтной бригад и персонала электротехнической лаборатории производится непосредственно посредниками. Основным критерием при оценке тренировки в целом является правильность действий участников, оцениваемых протокольным методом.

Программу тренировки составил ________________________________

(Ф.И.О., должность)

Программа согласована         ________________________________

(Ф.И.О., должность)

С программой тренировки ознакомились:

------------------------------------------------------------------

¦    Ф.И.О.     ¦   Должность    ¦     Дата      ¦    Подпись    ¦

+---------------+----------------+---------------+---------------+

----------------+----------------+---------------+----------------

Результаты тренировки:

Оценка диспетчера -

Оценка начальника сетевого района -

Оценка мастера -

Оценка инженера передвижной лаборатории -

Оценка электромонтера -

Оценка электромонтера-водителя -

Оценка тренировки в целом -

Мероприятия по результатам тренировки:

1.

2.

3.

Перечень рекомендуемых тренировочных плакатов:

Плакат 1. Не включать! Работают люди!

Плакат 2. Заземлено

Плакат 3. Работать здесь

Плакат 4. Стой! Напряжение!

Плакат 5. Испытание опасно для жизни

КАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАСТЕРА СЕТЕВОГО РАЙОНА

--------------------------------------------------------------------------------

¦       Задание        ¦      Эталонное решение        ¦Кон-    ¦Заме-  ¦Грубые¦

¦                      ¦   и предполагаемые ответы     ¦троль-  ¦чания  ¦ошибки¦

¦                      ¦        тренирующегося         ¦ное вре-¦посред-¦трени-¦

¦                      ¦                               ¦мя вы-  ¦ника   ¦рующе-¦

¦                      ¦                               ¦полнения¦       ¦гося  ¦

+----------------------+-------------------------------+--------+-------+------+

¦Оцените состояние     ¦С помощью указателя напряжения ¦5 мин.  ¦       ¦      ¦

¦оборудования на       ¦проверяем наличие напряжения   ¦        ¦       ¦      ¦

¦месте аварии          ¦на оборудовании.               ¦        ¦       ¦      ¦

¦                      ¦Визуально можно определить     ¦        ¦       ¦      ¦

¦                      ¦наличие нагара оплавления на   ¦        ¦       ¦      ¦

¦                      ¦оборудовании.                  ¦        ¦       ¦      ¦

¦                      ¦С помощью мегаомметра определя-¦        ¦       ¦      ¦

¦                      ¦ем состояние изоляции обору-   ¦        ¦       ¦      ¦

¦                      ¦дования                        ¦        ¦       ¦      ¦

+----------------------+-------------------------------+--------+-------+------+

¦Назовите признаки     ¦Образование нагара, оплавления ¦10 мин. ¦       ¦      ¦

¦аварии электрооборудо-¦на оборудовании ввиду          ¦        ¦       ¦      ¦

¦вания и возможные     ¦перекрытия и образования КЗ    ¦        ¦       ¦      ¦

¦причины               ¦                               ¦        ¦       ¦      ¦

+----------------------+-------------------------------+--------+-------+------+

¦Назовите возможные    ¦Вблизи места КЗ возможны       ¦        ¦       ¦      ¦

¦последствия выхода из ¦выход из строя измерительных   ¦        ¦       ¦      ¦

¦строя другого обору-  ¦трансформаторов, вторичных     ¦        ¦       ¦      ¦

¦дования, находящегося ¦цепей, обмоток силового        ¦        ¦       ¦      ¦

¦вблизи очага поврежде-¦трансформатора                 ¦        ¦       ¦      ¦

¦ния                   ¦                               ¦        ¦       ¦      ¦

+----------------------+-------------------------------+--------+-------+------+

¦Назовите технические  ¦Отключение поврежденного       ¦        ¦       ¦      ¦

¦мероприятия, обеспечи-¦оборудования, установка        ¦        ¦       ¦      ¦

¦вающие безопасность   ¦плаката "Не включать! Работают ¦        ¦       ¦      ¦

¦работ при производстве¦люди", проверка отсутствия     ¦        ¦       ¦      ¦

¦допуска бригады       ¦напряжения, наложение          ¦        ¦       ¦      ¦

¦                      ¦заземления, установка плакатов ¦        ¦       ¦      ¦

¦                      ¦"Заземлено", "Стой! напряже-   ¦        ¦       ¦      ¦

¦                      ¦ние", "Испытание! Опасно для   ¦        ¦       ¦      ¦

¦                      ¦жизни". Установка ограждений   ¦        ¦       ¦      ¦

+----------------------+-------------------------------+--------+-------+------+

¦Подготовьте участок   ¦Выполняет организационные      ¦        ¦       ¦      ¦

¦для производства      ¦и технические мероприятия,     ¦        ¦       ¦      ¦

¦аварийных работ       ¦обеспечивающие безопасность    ¦        ¦       ¦      ¦

¦                      ¦работ.                         ¦        ¦       ¦      ¦

¦                      ¦Производит инструктаж бригады. ¦        ¦       ¦      ¦

¦                      ¦Обеспечивает соответствующую   ¦        ¦       ¦      ¦

¦                      ¦освещенность рабочего места    ¦        ¦       ¦      ¦

+----------------------+-------------------------------+--------+-------+------+

¦Назовите перечень     ¦Убирает посторонние предметы,  ¦        ¦       ¦      ¦

¦работ, выполняемых    ¦снимает установленные заземле- ¦        ¦       ¦      ¦

¦после ремонта         ¦ния, плакаты, ограждения.      ¦        ¦       ¦      ¦

¦оборудования          ¦Выводит персонал с места       ¦        ¦       ¦      ¦

¦                      ¦работ, закрывает наряд,        ¦        ¦       ¦      ¦

¦                      ¦докладывает диспетчеру об      ¦        ¦       ¦      ¦

¦                      ¦окончании работ и готовности   ¦        ¦       ¦      ¦

¦                      ¦оборудования к включению       ¦        ¦       ¦      ¦

-----------------------+-------------------------------+--------+-------+-------

Посредник

С оценкой действий по тренировке ознакомлен ______________

Источник - Приказ Минпромэнерго РФ от 20.12.2004 № 171

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/primer_programmy_organizacii_i_provedeniya_protivoavarijnoj_trenirovki_na_temu_povrezhdenie_linejnogo.htm