Пример протокола контроля загрязнений в сжатом воздухе

Приложение А 
к Национальному стандарту 
Российской Федерации. 
Сжатый воздух. 
Часть 6. 
Методы контроля 
загрязнения газами 
ГОСТ Р ИСО 8573-6-2005 
(справочное)

ПРИМЕР ПРОТОКОЛА КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В СЖАТОМ ВОЗДУХЕ

Пример протокола приведен в таблице А.1.

Таблица А.1

------------------------------------------------------------------

¦ Цель испытаний - контроль загрязнений газами в системе  сжатого¦

¦воздуха на ____________________________________________________,¦

¦                      (наименование объекта)                    ¦

¦состоящей  из  четырех  компрессоров,  охладителей  и  осушителя¦

¦холодильного  типа, причем  один компрессор находится в резерве,¦

¦два  компрессора  работают при полной нагрузке,  один компрессор¦

¦работает при 50%-ной нагрузке; давление в сети - 0,7 МПа (7 бар)¦

¦                                                                ¦

¦ Виды загрязнений газами: СО, СО , SО , НС и NО                 ¦

¦                                2    2         2                ¦

¦ Отбор проб проводился с интервалом в 1 ч в течение 48 ч        ¦

¦ Каждая проба газа отбиралась в три пластиковых контейнера      ¦

¦________________________________________________________________¦

¦                        (изготовитель)                          ¦

¦                                                                ¦

¦ Атмосферные условия в процессе отбора проб:                    ¦

¦                                                                ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦   Дата отбора проб    ¦Температура, ¦  Давление  ¦Относительная¦

¦                       ¦     °С      ¦воздуха, МПа¦ влажность, %¦

+-----------------------+-------------+------------+-------------+

¦Начало     ¦           ¦    19,5     ¦   0,1015   ¦     49      ¦

+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+

¦Окончание  ¦           ¦    22,0     ¦   0,1016   ¦     42      ¦

+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+

¦                                                                ¦

¦ Примечание - Анализ проведен _________________________________ ¦

¦                                 (наименование лаборатории)     ¦

¦с использованием оборудования _________________________________ ¦

¦                                 (наименование оборудования)    ¦

¦Калибровка аналитических приборов проведена ___________________ ¦

¦                                            (исполнитель, дата) ¦

¦                                                                ¦

¦ В начале и после каждого измерения проверены показания приборов¦

¦на эталонный и нулевой газы                                     ¦

¦ Концентрация загрязнений газами определена по ИСО 8573-6 и     ¦

¦имеет следующие значения:                                       ¦

¦                                                                ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦    Вид загрязнения     ¦Концент- ¦ Используемый  ¦  Диапазон   ¦

¦                        ¦рация    ¦   диапазон    ¦  измерений  ¦

¦                        ¦         ¦     шкалы     ¦             ¦

+------------------------+---------+---------------+-------------+

¦Оксид углерода (СО),    ¦12 +/- 4 ¦Полный         ¦От 0 до 25   ¦

¦мл/куб. м или ppm       ¦         ¦               ¦             ¦

¦                 v      ¦         ¦               ¦             ¦

+------------------------+---------+               +-------------+

¦Диоксид углерода (СО ), ¦349 +/- 8¦               ¦От 0 до 1000 ¦

¦                    2   ¦         ¦               ¦             ¦

¦мл/куб. м или ppm       ¦         ¦               ¦             ¦

¦                 v      ¦         ¦               ¦             ¦

+------------------------+---------+               +-------------+

¦Диоксид серы (SО ),     ¦< 3      ¦               ¦От 0 до 10   ¦

¦                2       ¦         ¦               ¦             ¦

¦мл/куб. м или ppm       ¦         ¦               ¦             ¦

¦                 v      ¦         ¦               ¦             ¦

+------------------------+---------+               ¦             ¦

¦Углеводороды (НС),      ¦2 +/- 1  ¦               ¦             ¦

¦мл/куб. м С  или ppm  С ¦         ¦               ¦             ¦

¦           1        v  1¦         ¦               ¦             ¦

+------------------------+---------+               ¦             ¦

¦Оксиды азота (NO ),     ¦< 3      ¦               ¦             ¦

¦                x       ¦         ¦               ¦             ¦

¦мл/куб. м или ppm       ¦         ¦               ¦             ¦

¦                 v      ¦         ¦               ¦             ¦

+------------------------+---------+---------------+-------------+

¦Протокол подготовлен:                                           ¦

¦______________________                 ________________________ ¦

¦      (подпись)                              (место, дата)      ¦

------------------------------------------------------------------

Источник - Приказ Ростехрегулирования от 11.03.2005 № 48-ст

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/primer_protokola_kontrolya_zagryaznenij_v_szhatom_vozduxe.htm