Протокол измерения сопротивления изоляции наружной пластмассовой оболочки волоконно-оптического кабеля (броня-земля) на элементарном кабельном участке

Приложение N 9 
к Инструкции 
по техническому обслуживанию, восстановлению 
и ремонту волоконно-оптических линий передачи 
ОАО "РЖД" с кабелями, проложенными в грунте

Волоконно-оптическая линия передачи ______________

Участок __________________________________________

Кабельная секция _________________________________

(номер, наименование конечных пунктов)

Элементарный кабельный участок ___________________

(номер, наименование конечных пунктов)

ПРОТОКОЛ

измерения сопротивления изоляции наружной пластмассовой

оболочки волоконно-оптического кабеля (броня-земля)

на элементарном кабельном участке

---------------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦Номер ¦Физи-¦Сопро-¦Кило-  ¦Темпе-¦Соот-¦   Средства   ¦Дата ¦  Измерения  ¦

¦п/п¦ЭКУ и ¦чес- ¦тивле-¦метри- ¦ратура¦вет- ¦   измерения  ¦изме-¦   провели   ¦

¦   ¦наиме-¦кая  ¦ние   ¦ческое ¦грунта¦ствие¦              ¦рения¦             ¦

¦   ¦нова- ¦длина¦изоля-¦сопро- ¦при   ¦нор- +--------------+     +-------------+

¦   ¦ние   ¦ВОК в¦ции   ¦тивле- ¦изме- ¦мам  ¦наи- ¦тип¦за- ¦     ¦долж-¦Ф.¦под-¦

¦   ¦его   ¦пре- ¦наруж-¦ние    ¦рении,¦     ¦мено-¦   ¦вод-¦     ¦ность¦И.¦пись¦

¦   ¦конеч-¦делах¦ной   ¦изоля- ¦°С    ¦     ¦вание¦   ¦ской¦     ¦     ¦О.¦    ¦

¦   ¦ных   ¦ЭКУ, ¦обо-  ¦ции на-¦      ¦     ¦при- ¦   ¦но- ¦     ¦     ¦  ¦    ¦

¦   ¦пунк- ¦км   ¦лочки ¦ружной ¦      ¦     ¦бора ¦   ¦мер ¦     ¦     ¦  ¦    ¦

¦   ¦тов   ¦     ¦ВОК,  ¦оболоч-¦      ¦     ¦     ¦   ¦    ¦     ¦     ¦  ¦    ¦

¦   ¦      ¦     ¦МОм   ¦ки,    ¦      ¦     ¦     ¦   ¦    ¦     ¦     ¦  ¦    ¦

¦   ¦      ¦     ¦      ¦МОм.км ¦      ¦     ¦     ¦   ¦    ¦     ¦     ¦  ¦    ¦

+---+------+-----+------+-------+------+-----+-----+---+----+-----+-----+--+----+

+---+------+-----+------+-------+------+-----+-----+---+----+-----+-----+--+----+

+---+------+-----+------+-------+------+-----+-----+---+----+-----+-----+--+----+

----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+---+----+-----+-----+--+-----

Примечания:

1. Температура грунта измеряется на глубине прокладки кабеля не менее 1 м от него.

2. При проведении измерений электрического сопротивления наружного шланга между металлической броней и землей величина электрического сопротивления должна составлять не менее 5 МОм.км.

Если после проведения работ по обнаружению места повреждения шланга и его ремонта сопротивление изоляции шланга составляет менее 5 МОм.км, допускается эксплуатация ВОК при величине сопротивления изоляции шланга не менее 2 МОм.км.

3. Измерение электрического сопротивления наружного шланга должно производиться переносным кабельным прибором по методикам, изложенным в инструкции по эксплуатации этого прибора.

4. При этом погрешность измерения, отнесенная к длине рабочей части шкалы, должна быть не более 2,5%.

Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.04.2005 № 579р

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/protokol_izmereniya_soprotivleniya_izolyacii_naruzhnoj_plastmassovoj_obolochki_volokonno_opticheskogo_kabe.htm