Технический отчет по испытанию защитного зануления (заземления) и сопротивления изоляции электрических сетей и электрооборудования лифта (рекомендуемая форма)

Рекомендуемая форма к Методическим рекомендациям по обследованию технического состояния и расчету остаточного ресурса с целью определения возможности продления срока безопасной эксплуатации лифтов. МР 10-72-04

_________________________________________________

(наименование организации, выполнившей испытания)

Лицензия N ___________                                            Заказчик:

Действительна по "__" _____________ 20__ г.               _________________

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по испытанию защитного зануления (заземления) и сопротивления изоляции

электрических сетей и электрооборудования лифта рег. N __________

Установленного по адресу: ________________________________________________.

Рекомендуемая форма

Протокол N 1

измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей,

аппаратов и обмоток электрических машин

1.  Измерения  проведены  мегаомметром  типа  ___________,  напряжением

________, зав. N ___________, дата поверки _____________.

2.  Обозначения  А,  В,  С  -  фазные  проводники,  N - рабочий нулевой

проводник,  РЕ  -  защитный  нулевой  проводник,  PEN - совмещенный нулевой

рабочий и нулевой защитный проводник.

---------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦Испы- ¦Мар-¦             Сопротивление изоляции (МОм)             ¦Гр¦

¦п/п¦туемый¦ка  +------------------------------------------------------+--+

¦   ¦объект¦по  ¦Норма¦А-В¦В-С¦С-А¦ А-Н ¦ А-Н ¦ А-Н ¦А-РЕ¦В-РЕ¦С-РЕ¦N- ¦  ¦

¦   ¦      ¦    ¦ по  ¦   ¦   ¦   ¦(PEN)¦(PEN)¦(PEN)¦    ¦    ¦    ¦РЕ ¦  ¦

¦   ¦      ¦    ¦ПУЭ, ¦   ¦   ¦   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦  ¦

¦   ¦      ¦    ¦ПТЭЭП¦   ¦   ¦   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦  ¦

¦   ¦      ¦    ¦(МОм)¦   ¦   ¦   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦  ¦

+---+------+----+-----+---+---+---+-----+-----+-----+----+----+----+---+--+

¦ 1 ¦  2   ¦ 3  ¦  4  ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦  8  ¦  9  ¦ 10  ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦14 ¦15¦

+---+------+----+-----+---+---+---+-----+-----+-----+----+----+----+---+--+

¦1  ¦      ¦    ¦     ¦   ¦   ¦   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦  ¦

+---+------+----+-----+---+---+---+-----+-----+-----+----+----+----+---+--+

¦2  ¦      ¦    ¦     ¦   ¦   ¦   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦  ¦

+---+------+----+-----+---+---+---+-----+-----+-----+----+----+----+---+--+

¦3  ¦      ¦    ¦     ¦   ¦   ¦   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦  ¦

----+------+----+-----+---+---+---+-----+-----+-----+----+----+----+---+---

Заключение:  сопротивление  изоляции  электропроводки  требованиям ПУЭ,

ПТЭЭП соответствует, кроме пунктов N ____.

Специалисты: ____________________ ________________________

____________________ ________________________

(подпись)               (Ф.И.О.)

Рекомендуемая форма

Протокол N 2

проверки наличия цепи между заземленной электроустановкой

и элементами заземленной установки

1.  Сечения заземляющих (зануляющих) проводников соответствуют принятым

в проекте и требованиям ПУЭ.

2.  Надежность  сварки заземляющих проводников проверена простукиванием

молотком.

3. Обрывы и видимые дефекты проводников отсутствуют.

4. Измерение сопротивлений производилась омметром типа _____________.

Заводской номер _____________ дата поверки ___________________.

---------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦ Наименование электроустановки и ее ¦Измеренное значение¦ Примечания ¦

¦п/п¦  элементов, подлежащих заземлению  ¦сопротивлений (Ом) ¦            ¦

¦   ¦             (занулению)            ¦                   ¦            ¦

+---+------------------------------------+-------------------+------------+

¦ 1 ¦                 2                  ¦         3         ¦     4      ¦

+---+------------------------------------+-------------------+------------+

¦1  ¦                                    ¦                   ¦            ¦

+---+------------------------------------+-------------------+------------+

¦2  ¦                                    ¦                   ¦            ¦

+---+------------------------------------+-------------------+------------+

¦3  ¦                                    ¦                   ¦            ¦

----+------------------------------------+-------------------+-------------

1.  Сопротивление  цепи между заземленной электроустановкой и элементом

заземленной установки должно быть не более 0,1 Ом.

2.  Выявление  точки незаземленного (незануленного) электрооборудования

отражены в ведомости дефектов.

Заключение:  защитное  заземление  электрооборудования требованиям ПУЭ,

ПТЭЭП удовлетворяет, кроме пунктов N ___________________________.

Специалисты: ____________________ ________________________

____________________ ________________________

(подпись)               (Ф.И.О.)

Рекомендуемая форма

Протокол N 3

соответствия автоматических выключателей

требованиям ПУЭ, ПТЭЭП

от "__" ____________ 20__ г.

1.  Измерения  произведены  прибором  типа ___________, заводской номер

____________, дата проверки ________________.

2. Фазное напряжение электроустановки ____________ В.

3. Перед проведением измерений проверено:

а)  отсутствие  предохранителей и автоматических выключателей в нулевом

проводе;

б)  соответствие  плавких вставок и уставок автоматических выключателей

проектам и требованиям ПУЭ;

в) соответствие сечения нулевых, фазных проводов и жил кабелей проекту.

А, В, С - обозначение фазных проводников.

-----------------------------------------------------------------------------------

¦N¦Наименование¦Защитный аппа- ¦Измерен- ¦Измерен- ¦  1 кз. изм. (расч.)/  ¦Приме-¦

¦ ¦защищаемого ¦рат (предохра- ¦ное зна- ¦ное (рас-¦  ном. Пл. вст. (ном.  ¦чания ¦

¦ ¦участка или ¦нитель, авто-  ¦чение    ¦четное)  ¦     ток расч.) в      ¦      ¦

¦ ¦   номер    ¦матич. выклю-  ¦сопротив-¦значение ¦   соответствии с п.   ¦      ¦

¦ ¦ защитного  ¦чатель)        ¦ления    ¦тока од- ¦      1.7.79 ПУЭ       ¦      ¦

¦ ¦  аппарата  ¦               ¦петли    ¦нофазного+-----------------------+      ¦

¦ ¦            ¦               ¦фаза-нуль¦КЗ (А)   ¦допустимое ¦фактическое¦      ¦

¦ ¦            ¦               ¦(Ом)     ¦         ¦           ¦           ¦      ¦

¦ ¦            +---------------+---------+---------+-----------+-----------+      ¦

¦ ¦            ¦Тип¦Тепл.¦ Эл. ¦ А ¦В ¦С ¦ А ¦В ¦С ¦Тепл.¦ Эл. ¦Тепл.¦ Эл. ¦      ¦

¦ ¦            ¦   ¦расц.¦магн.¦   ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦расц.¦маг. ¦расц.¦маг. ¦      ¦

¦ ¦            ¦   ¦     ¦расц.¦   ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦     ¦расц.¦     ¦расц.¦      ¦

+-+------------+---+-----+-----+---+--+--+---+--+--+-----+-----+-----+-----+------+

¦1¦     2      ¦ 3 ¦  4  ¦  5  ¦ 6 ¦7 ¦8 ¦ 9 ¦10¦11¦ 12  ¦ 13  ¦ 14  ¦ 15  ¦  16  ¦

+-+------------+---+-----+-----+---+--+--+---+--+--+-----+-----+-----+-----+------+

¦1¦            ¦   ¦     ¦     ¦   ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦

+-+------------+---+-----+-----+---+--+--+---+--+--+-----+-----+-----+-----+------+

¦2¦            ¦   ¦     ¦     ¦   ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦

--+------------+---+-----+-----+---+--+--+---+--+--+-----+-----+-----+-----+-------

Заключение:   установленные  автоматические  выключатели  соответствуют

требованиям ПУЭ, ПТЭЭП.

Специалисты: ____________________ ________________________

____________________ ________________________

(подпись)               (Ф.И.О.)

Источник - Письмо Госгортехнадзора России от 19.03.2004 № 12-07/271

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/texnicheskij_otchet_po_ispytaniyu_zashhitnogo_zanuleniya_zazemleniya_i_soprotivleniya_izolyacii_elektrichesk.htm