Журнал учета и содержания защитных средств

Приложение 23 к Правилам безопасности при строительстве подземных сооружений

ЖУРНАЛ

УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ

___________________________________

(организация, шахта, участок)

В настоящем Журнале пронумеровано

и прошнуровано _____ страниц

Лицо, ответственное за

электрохозяйство организации

_________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Начат ___________________________

(дата)

Окончен _________________________

(дата)

Нормы и сроки испытания защитных средств

------------------------------------------------------------------

¦ N ¦Наименование защитных средств¦Напряжение¦       Сроки       ¦

¦п/п¦                             ¦электро-  +-------------------+

¦   ¦                             ¦установки ¦периоди- ¦периоди- ¦

¦   ¦                             ¦          ¦ческих   ¦ческих   ¦

¦   ¦                             ¦          ¦испытаний¦осмотров ¦

+---+-----------------------------+----------+---------+---------+

¦ 1 ¦              2              ¦    3     ¦    4    ¦    5    ¦

+---+-----------------------------+----------+---------+---------+

¦1  ¦Изолирующие клещи            ¦До 1000 В ¦1 раз    ¦1 раз в  ¦

¦   ¦                             ¦          ¦в 2 года ¦год      ¦

+---+-----------------------------+----------+---------+---------+

¦2  ¦Токоизмерительные клещи      ¦До 600 В  ¦1 раз в  ¦1 раз в  ¦

¦   ¦                             ¦          ¦год      ¦6 мес.   ¦

+---+-----------------------------+----------+---------+---------+

¦3  ¦Указатели напряжения, рабо-  ¦До 500 В  ¦1 раз в  ¦Перед    ¦

¦   ¦тающие на принципе протекания¦          ¦год      ¦употреб- ¦

¦   ¦активного тока               ¦          ¦         ¦лением   ¦

+---+-----------------------------+----------+---------+---------+

¦4  ¦Инструмент с изолирующими    ¦До 1000 В ¦1 раз в  ¦Перед    ¦

¦   ¦рукоятками                   ¦          ¦год      ¦употреб- ¦

¦   ¦                             ¦          ¦         ¦лением   ¦

+---+-----------------------------+----------+---------+---------+

¦5  ¦Перчатки резиновые           ¦До 1000 В ¦1 раз в  ¦1 раз в  ¦

¦   ¦диэлектрические              ¦          ¦год      ¦6 мес.   ¦

+---+-----------------------------+----------+---------+---------+

¦6  ¦Боты резиновые               ¦Для всех  ¦1 раз в  ¦1 раз в  ¦

¦   ¦диэлектрические              ¦напряжений¦3 года   ¦6 мес.   ¦

+---+-----------------------------+----------+---------+---------+

¦7  ¦Галоши резиновые             ¦До 1000 В ¦1 раз в  ¦1 раз в  ¦

¦   ¦диэлектрические              ¦          ¦год      ¦6 мес.   ¦

+---+-----------------------------+----------+---------+---------+

¦8  ¦Коврики резиновые            ¦До 1000 В ¦1 раз в  ¦1 раз в  ¦

¦   ¦диэлектрические              ¦          ¦2 года   ¦год      ¦

+---+-----------------------------+----------+---------+---------+

¦9  ¦Изолирующие подставки        ¦До 10 кВ  ¦   -     ¦1 раз в  ¦

¦   ¦                             ¦          ¦         ¦2 года   ¦

+---+-----------------------------+----------+---------+---------+

¦10 ¦Колпаки диэлектрические      ¦До 10 кВ  ¦1 раз в  ¦1 раз в  ¦

¦   ¦резиновые                    ¦          ¦3 года   ¦год      ¦

+---+-----------------------------+----------+---------+---------+

¦11 ¦Предохранительные пояса      ¦Статичес- ¦1 раз в  ¦Перед вы-¦

¦   ¦                             ¦кая       ¦6 мес.   ¦дачей в  ¦

¦   ¦                             ¦нагрузка  ¦         ¦эксплуа- ¦

¦   ¦                             ¦4000 Н    ¦         ¦тацию    ¦

¦   ¦                             ¦(400 кгс) ¦         ¦         ¦

+---+-----------------------------+----------+---------+---------+

¦12 ¦Очки защитные (щитки, маски и¦   -      ¦Подверга-¦Подверга-¦

¦   ¦т.д.)                        ¦          ¦ются     ¦ются     ¦

¦   ¦                             ¦          ¦осмотру  ¦осмотру  ¦

¦   ¦                             ¦          ¦перед    ¦перед    ¦

¦   ¦                             ¦          ¦выдачей  ¦выдачей  ¦

----+-----------------------------+----------+---------+----------

Форма ведения журнала

------------------------------------------------------------------

¦ N ¦Наименование защитных¦Сроки проведения испытаний¦Примечание ¦

¦п/п¦      средств        ¦        и осмотров        ¦           ¦

+---+---------------------+--------------------------+-----------+

¦ 1 ¦         2           ¦             3            ¦     4     ¦

----+---------------------+--------------------------+------------

Источник - Постановление Госгортехнадзора России от 02.11.2001 № 49

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/zhurnal_ucheta_i_soderzhaniya_zashhitnyx_sredstv.htm